## Slide 1: ГРАД ЛЕСКОВАЦ
РЕГИОНАЛНИ ВОДОСИСТЕМ „БАРЈЕ“ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ „ГОРИНА“ И ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ЛЕСКОВАЦ
Директор
Маја Милошевић Милојић

## Slide 2
Град Лесковац се убраја међу ретке градове у Републици Србији који располажу у потпуности заокруженим системом управљања водама, који обухвата и производњу пијаће воде и третман отпадних вода.
На овај начин заокружује се процес захватања воде са изворишта, пречишћавање и дистрибуција воде, као и њено поновно пречишћавање пре испуштања у реципијент.
ЈКП Водовод Лесковац је предузеће основано испред Града да спроводи делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Notes: 2

## Slide 3
„Регионални водосистем „Барје“ обухвата следеће инфраструктурне објекте :
брана „Барје“ са акумулацијом
магистрални цевовод сирове воде од бране „Барје“ до Постројења за прераду питке воде (ППВ) „Горина“
Постројење за припрему питке воде (ППВ) „Горина“
магистрални цевовод питке воде од ППВ „Горина“ до резервоара „Рударска коса“ и резервоара „Вучје“
Notes: 3

## Slide 4
Регионални водосистем „ Барје“
Акумулација „Барје“ је изграђена на 30 km узводно од Лесковца, на реци Ветерници;
Представља кључно извориште за водоснабдевање града Лесковца и околних насеља за капацитет од 90 000 ЕС;

## Slide 5: Регионални водосистем „ Барје“
Укупна запремина акумулације је 40,67 x 106 m3 воде, док водозахватна зоне износи 21 x 106 m3 воде
Водозахватна кула располаже са 10 нивоа захватања воде за потребе водоснабдевања

## Slide 6: Регионални водосистем „ Барје“
Надзор и управљање браном и акумулацијом обавља се из командно контролног центра 365 дана у години 24 часа дневно

## Slide 7: Регионални водосистем „ Барје“
Приоритет акумулације је водоснабдевање на подручју града Лесковца и дела низводних насеља уз стално одржавање гарантованог протицаја воде у реци Ветерници
Остале функције акумулације укључују заштиту града од поплава, спречавање наноса у доње водотокове и унапређење квалитета реке Ветернице

## Slide 8: Регионални водосистем „ Барје“
На акумулацији је изграђено 9 предбрана које успоравају ток реке и задржавају наносе и суспендовани материјал
– делују као природни филтер акумулације.
Од 2021. године очишћене су 4 депонијске предбране, чиме се значајно побољшава њихова функција

## Slide 9: Лиценца и водна дозвола – управљање акумулацијом „Барје“
🛠️ Лиценца за бране
ЈКП Водовод је добио лиценцу за одржавање брана
Издата од стране Републичке дирекције за воде
Важи 5 година
📄 Водна дозвола
Поднет захтев за продужење водне дозволе
Односи се на коришћење воде и режим рада акумулације
Надлежно: Министарство шумарства, пољопривреде и водопривреде / Дирекција за воде

## Slide 10: Контрола квалитета воде – акумулација „Барје“
🧪 Редовно праћење квалитета
Узорковање сирове воде 2x месечно
Лети – појачано хидробиолошко и физичко-хемијско праћење
📊 Класа воде
Вода из акумулације припада другој класи
У складу са критеријумима за водоснабдевање

## Slide 11
Постројење за прераду воде „ Горина“
🏗️ Почетак рада:
21. април 2011. године
💧 Капацитет постројења:
840 l/s (2 x 420 l/s)
📈 Просечна испорука воде:
300–350 l/s чисте воде
Notes: 11

## Slide 12: Постројење за прераду воде „ Горина“
Процес прераде сирове воде се састоји од:
🔵 Предозонизације →
🟢 Коагулација / флокулација →
🟡 Таложење →
🟠 Филтрација / бистрење →
🔴 Дезинфекција

## Slide 13: Постројење за прераду воде „ Горина“
Изглед резервоара за кисеоник и озон генератора
💨 Како се озон добија:
Озон - О3 се добија из течног кисеоника, који се претвара у гас
Распршује се из озон генератора у сирову воду
🦠 Позитивни ефекти озонизације:
Потпуно уништава бактерије и вирусе
Оксидује гвожђе, манган и сулфиде
Побољшава органолептички квалитет воде (боја, мирис, укус)

## Slide 14: Постројење за прераду воде „ Горина“
🔬 Третман са алуминијум сулфатом и полиелектролитом:
Алуминијум сулфат и полиелектролит се додају ради флокулације
Флокулација помаже у скупљању нечистоћа у веће честице (флокуле)
🔄 Таложење у ламеларним таложницима:
Након флокулације, вода се усмерава ка ламеларним таложницима
Таложење уклања већи део нерастворених материја из воде
Дозирање алуминијум
сулфата

## Slide 15: Постројење за прераду воде „ Горина“
Постројење за дозирање анјонског полиелетролита

## Slide 16: Постројење за прераду воде „ Горина“
Бистрење - ламеларни таложник

## Slide 17: Постројење за прераду воде „ Горина“
🌀 Процес филтрације:
Након бистрења, вода се усмерава на осам гравитационих филтера
Филтери су испуњени шљунком, кварцним песком и вулканским туфом
🌊 Функција филтера:
Ови материјали помажу у даљем уклањању нечистоћа и седимената из воде

## Slide 18: Постројење за прераду воде „ Горина“
💧 Процес дезинфекције:
Након филтрације, али пре испоруке потрошачима, у резервоар чисте воде додаје се гасни хлор
Хлор се користи у циљу завршне дезинфекције воде
🦠 Циљ:
Уништавање преосталих микроорганизама (бактерија, вируса и других патогена) пре дистрибуције

## Slide 19: Постројење за прераду воде „ Горина“
💻 СКАДА систем:
Комплетан надзор и управљање опремом и објектима водосистема „Барје“ врши се преко СКАДА система
Потпуна аутоматизација опреме у систему
🔧 Функција СКАДА система:
Омогућава реал-time праћење и контролу рада свих компоненти водосистема
Обезбеђује брзо реаговање у случају кварова или потребе за интервенцијом

## Slide 20: Постројење за прераду воде „ Горина“
🔬 Свакодневна контрола квалитета:
ЈКП Водовод Лесковац свакодневно врши контролу квалитета воде
Контрола обухвата све фазе:
  Од акумулације „Барје“
  Кроз све фазе прераде
  До дистрибутивног система
💧 Циљ:
Обезбеђивање здравствено исправне воде за грађане
Вода за пиће коју производи ЈКП Водовод спада међу најквалитетније у Србији

## Slide 21: Постројење за прераду воде „ Горина“
🔍 Редовни мониторинг:
ЈКП Водовод Лесковац врши самосталну контролу квалитета воде за пиће
Поред тога, Завод за јавно здравље Лесковац врши основне прегледе
Градски завод за јавно здравље Београд врши периодичне прегледе
📜 Правилници и стандарди:
Вода за пиће је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99 и „Сл. гласник РС“, бр. 28/19)
)
Вода за пиће коју производи ЈКП Водовод спада међу најквалитетније у Србији

## Slide 22
Постројење за прераду воде „ Горина“
💧 Прерада воде у 2024. години:
Постројење за прераду воде „Горина“ прерадило 9.781.588 m³ воде (310 l/s)
🚰 Испорука воде потрошачима:
Из резервоара „Рударска коса“ и „Вучје“ испоручено 9.079.776 m³ воде високе квалитете за пиће
📊 Просечна потрошња воде:
Просечна потрошња воде за пиће у 2024. години износила је 288 l/s
Вода за пиће коју производи ЈКП Водовод спада међу најквалитетније у Србији
Notes: 22

## Slide 23
Инфраструктура
🌍 Обухват снабдевања:
ЈКП Водовод Лесковац снабдева Град Лесковац и 39 насеља, односно око 90.000 становника
🔧 Инфраструктура:
420 km водоводне мреже
170 km канализационе мреже
31.300 водоводних прикључака
7 резервоара запремине 28.600 m³
6 бустер и 1 пумпна станица
Notes: 23

## Slide 24: ЦЕНТРАЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

## Slide 25: Постројење за пречишћавање отпадних вода
Град Лесковац је препознао потребу за заштитом реке од загађења и започео реализацију пројекта «Управљања отпадним водама»

## Slide 26: Пројекат „Управљање отпадним водама града Лесковца“ састоји се од три компоненте
1.Изградње градског канализационог колектора
2.Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (PPOV):
- објекти линије воде са делимичним третманом
муља (I фаза PPOV) за 86 000ЕС
- објекти линије муља са анаеробном дигестијом
(II фаза PPOV) за 86 000ЕС
3.Проширење канализационе мреже – за још 20.000 ЕС -ОРИО пројекат

## Slide 27: Прва компонента Изградња градског колектора
💰 Финансирање:
Пројекат је финансиран од стране Владе РС, Министарства заштите животне средине
Вредност инвестиције: 464 милиона динара
📏 Техничке карактеристике:
Дужина колектора: 5150 метара
Капацитет:
  1300 l/s у кишном периоду
  640 l/s у сушном периоду
📅 Завршетак:
Радови су завршени у децембру 2020. године
Објекат стављен у употребу у априлу 2021. године

## Slide 28: Радови на изградњи градског колектора

## Slide 29: Радови на изградњи градског колектора

## Slide 30: Постројење за пречишћавање отпадних вода
I фаза – објекти линије воде
• Изградња објеката линије воде финансирана од стране делегације Европске уније
• Вредност инвестиције 10,4 милиона евра
• Пуштање у пробни рад линије воде финансирана од стране Владе РС, Министарства за заштиту животне средине у износу од 42 466 000 динара
• Капацитет I фазе, објекти линије воде са делимичним третманом муља, 86 000 ЕС

## Slide 31: Постројење за пречишћавање отпадних вода I фаза – објекти линије воде

## Slide 32: Постројење за пречишћавање отпадних вода I фаза – објекти линије воде

## Slide 33: Постројење за пречишћавање отпадних вода
II фаза – објекти линије муља
• Изградња објеката линије муља финансирана је од стране Владе РС, Министарства за заштиту животне средине
• Вредност инвестиције изградње је 497,5 милиона динара
• Капацитет II фазе, објекти линије муља са анаеробном дигестијом, 86 000 ЕС

## Slide 34: Постројење за пречишћавање отпадних вода II фаза – објекти линије муља

## Slide 35: Постројење за пречишћавање отпадних вода II фаза – објекти линије муља

## Slide 36: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
Дигестори (D1 и D2) са машинском просторијом

## Slide 37: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
дигестори (D1 и D2) са машинском просторијом

## Slide 38: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
Дигестор и резервоар дигестованог муља

## Slide 39: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
Гасна купола на дигестору

## Slide 40: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
Резервоар биогаса и гасна бакља

## Slide 41: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
Техничка зграда са опремом за угушћивање муља

## Slide 42: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
Гас генератори

## Slide 43: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
машинска опрема

## Slide 44: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
машинска опрема

## Slide 45: Постројење за пречишћавање отпадних вода - II фаза ППОВ, линија муља (изграђени објекти)
SCADA систем,PLC

## Slide 46: Постројење за пречишћавање отпадних вода
🌍 Локација:
Површина од 7,5 ха
Налази се у атару села Богојевце, на ушћу реке Ветернице у Јужну Мораву
🏗 Намена ППОВ:
Пречишћавање отпадних вода из града Лесковца и околних насеља која гравитирају граду
Производња биогаса из муља за потребе производње електричне и топлотне енергије
💧 Порекло отпадних вода:
Комуналне, атмосферске и индустријске воде са предтретманом

## Slide 47: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде (технологија)
Третман воде се састоји од прелиминарног, примарног и секундарног третмана воде
🔧 Процес прелиминарног третмана:
Уклања грубе и интерне материје на:
  Грубим решеткама, финим решеткама, песколову
Груби и интерни материјал се испира, компактује и одвози на санитарну депонију
📊 Подаци за 2024. годину:
У 2024. години на санитарну депонију одвезено 437 контејнера инертног отпада (просечно 36 контејнера месечно)
🛡 Циљ прелиминарног третмана:
Заштита машинске опреме, пумпи, вентила и осталог од оштећења

## Slide 48: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде
ПРЕЛИМИНАРНИ ТРЕТМАН ВОДЕ
грубе решетке фине решетке

## Slide 49: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде (технологија)
ПРЕЛИМИНАРНИ ТРЕТМАН ВОДЕ
Уклањање инертног отпада на грубим решеткама у кишном периоду

## Slide 50: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде (технологија)
ПРЕЛИМИНАРНИ ТРЕТМАН ВОДЕ
Уклањање инертног материјала на песколову

## Slide 51: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде (технологија)
Процес примарног третмана:
🔬 Резултати примарног третмана:
Уклоњенo:
  10% једињења азота и фосфора
  30% органског загађења (БПК5)
  55-60% суспендованих материја
🌱 Циљ примарног третмана:
Смањење оптерећења у води пре процеса биоаерације
Стварање повољнијих услова за формирање биологије

## Slide 52: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде
Процес секундарног третмана:
Биолошко уклањање органских материја у процесу активног муља
Инкорпорирана је и:
  Редукција органског загађења
  Уклањање азота (нитрификација-денитрификација) у аеробним базенима
  Уклањање фосфора у анаеробним базенима
🧫 Активни муљ:
Водена средина где се, уз повећану концентрацију кисеоника и константно мешање отпадне воде и рециркулационог муља, развијају микроорганизми

## Slide 53: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде
🦠 Кључна улога микроорганизама
Пречишћавање зависи од способности микроорганизама да:
  Уклонe и утроше отпадне материје
  Формирају флокуле (групе микроорганизама и органске материје)
  Исталоже се у секундарним таложницима

## Slide 54: Постројење за пречишћавање отпадних вода
ИНДУСТРИЈСКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
⚖️ Законска обавеза:
Сваки загађивач је дужан да пре испуштања у јавну канализацију претходно пречисти своје технолошке отпадне воде
💧 Ниво пречишћавања:
Воде морају бити пречишћене до нивоа комуналне отпадне воде
📜 Усклађеност са прописима:
У складу са законском регулативом Републике Србије која уређује ову област

## Slide 55: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде
Микробиологију на постројењу уништавају индустријски ЗАГАЂИВАЧИ
-УЛАЗАК ХЕМИЈСКИ ОПТЕРЕЋЕНЕ ВОДЕ

## Slide 56: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде
Микробиологију на постројењу уништавају индустријски ЗАГАЂИВАЧИ
-УЛАЗАК ДЕТЕРЏЕНТА НА ПОСТРОЈЕЊЕ

## Slide 57: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде
Приказ изгледа добре и слабе микробиологије

## Slide 58: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде - ОДРЖАВАЊЕ
НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА ПОРЕД ЗАГАЂИВАЧА,
ПРЕДСТАВЉАЈУ ВЛАЖНЕ МАРАМИЦЕ

## Slide 59: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде - ОДРЖАВАЊЕ
НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА ПОРЕД ЗАГАЂИВАЧА,
ПРЕДСТАВЉАЈУ ВЛАЖНЕ МАРАМИЦЕ

## Slide 60: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде - ОДРЖАВАЊЕ
Чишћење црпне станице, биоаерационог базена и компензационог базена

## Slide 61: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија воде - ОДРЖАВАЊЕ
Чишћење примарног базена, чишћење миксера у компензационом базену

## Slide 62: Постројење за пречишћавање отпадних вода- линија муља
⚙️ Процеси третмана муља
Угушћивање примарног муља у гравитационом угушћивачу
Угушћивање вишка муља на тракастом угушћивачу, након кондиционирања полиелектролитом
🔥 Циљ
Валоризација муља кроз производњу биогаса, који се користи за добијање електричне и топлотне енергије

## Slide 63: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија муља Угушћивачи примарног муља

## Slide 64: Постројење за пречишћавање отпадних вода- линија муља
ДИГЕСТИЈА МУЉА
🔄 Фазе дигестије муља:
Мешање муља:
  Мешањем угушћеног примарног и вишка муља у резервоару за мешање
Анаеробна стабилизација:
  Обавља се у дигесторима са:
    Системом за грејање
    Рециркулацијом
    Континуираним мешањем муља
Секундарно угушћивање:
  Анаеробно стабилизован муљ се додатно угушћава у гравитационом угушћивачу

## Slide 65: Постројење за пречишћавање отпадних вода- линија муља
🪱 Дигестовани муљ
Крајњи чврсти остатак након процеса анаеробне стабилизације
🔥 Биогас
Производ анаеробне дигестије муља
Садржи метан, погодан за енергетску употребу
⚡ Когенерација енергије
Производња електричне и топлотне енергије из биогаса
Служи за делимично снабдевање рада постројења

## Slide 66: Постројење за пречишћавање отпадних вода- линија муља
🧪 Кондиционирање муља:
Припрема угушћеног дигестованог муља за даљу обраду
Додавање полиелектролита ради побољшања ефекта одвајања воде
🧱 Механички третман:
Изводи се на филтер преси
Омогућава даље уклањање воде и формирање муљног колача (чврст остатак

## Slide 67: Постројење за пречишћавање отпадних вода линија муља
Одлагање и сушење муља пре транспорта и депоновања:
муљ је категорисан као неопасан отпад са индексним бројем 19 08 05 ;

## Slide 68: Постројење за пречишћавање отпадних вода КВАЛИТЕТ ЕФЛУЕНТА
🧪 Лабораторијски надзор обухвата:
Узорковање и испитивање воде:
  на улазу и излазу са ППОВ
  у свим процесним јединицама линије воде и линије муља
⏱ Аутоматско узорковање:
Узорци се узимају на сваких 15 минута, 24 часа дневно
Количина по узорку: 150 мл
Добијају се композитни узорци за прецизну анализу
📊 Значај резултата:
Податци служе за управљање и оптимизацију технолошког процеса

## Slide 69: Постројење за пречишћавање отпадних вода КВАЛИТЕТ МУЉА
🧫 Типови муља који се прате лабораторијским анализама:
🔹 Почетне фазе:
Биолошки муљ, Примарни муљ, Примарни угушћени муљ, Вишак муља и Угушћени вишак муља
🔹 Током дигестије:
Мешани муљ (улаз у дигестију), Рециркулисани муљ и Дигестовани муљ
🔹 После дигестије:
Угушћени дигестовани муљ
Муљ на излазу из филтер пресе
💧 Супернатант:
На улазу и излазу из филтер пресе

## Slide 70: Постројење за пречишћавање отпадних вода
ИЗГЛЕД ВОДЕ НА УЛАЗУ И ИЗЛАЗУ НАКОН ПРЕЧИШЋАВАЊА
ВОДА НА УЛАЗУ ВОДА НА ИЗЛАЗУ
.

## Slide 71: Постројење за пречишћавање отпадних вода ПРОЈЕКТОВАНА ЕФИКАСНОСТ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
Параметар | Квалитет отпадних вода I-улаз | Квалитет пречишћене воде - излаз | Пројектована ефикасност постројења
Suspendovane materije | 295 | 35 | 70-90%
BPK5 | 250 | 25 | 70-90%
HPK | 500 | 125 | 75%
Ukupan azot | 46 | 10 | 70-80%
Ukupan fosfor | 7,5 | 2 | 80%

## Slide 72: Постројење за пречишћавање отпадних вода
У 2024. години je прихваћено, пречишћено и испуштено у реку Јужну Мораву 6.258.905 m3 воде
КВАЛИТЕТ ПРЕЧИШЋЕНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
Вредности за 2024. годину | Хемијска потрошња кисеоника | Биолошка потрошња кисеоника | Укупан азот | Укупан фосфор | Суспендоване материје
Просечне вредности улаза | 328 | 171 | 38 | 5,3 | 165
Просечне вредности излаза | 31 | 7,4 | 8,5 | 1 | 12
ЕФИКАСНОСТ ПОСТРОЈЕЊА | 91% | 96% | 77% | 81% | 93%

## Slide 73: Постројење за пречишћавање отпадних вода Пречишћена вода на уливу у реку Јужну Мораву, вода пре излива је V категорије а након излива пречишћене воде је II категорије

## Slide 74: ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ХВАЛА НА ПАЖЊИ !